Ausschreibungstext LINAX PQ5000

Transparente Überwachung von Netzqualität und Energieverbrauch
Der LINAX PQ5000 kombiniert die Eigenschaften eines normativen PQ-Messgerätes mit Funktionen für die Energieverbrauchs- und Netzzustandsanalyse.

Das moderne, mehrsprachige Design erlaubt das Gerät intuitiv über die Geräte-Website oder das optionale hochauflösende Farb-TFT Display (320x240px) zu bedienen oder zu parametrieren. Der integrierte Webserver ermöglicht die Fernabfrage, Anzeige und Analyse der Messdaten. Es ist keine zusätzliche Software erforderlich.

Netzqualitätsanalyse

Das Gerät ermöglicht eine permanente Bewertung  der Netzqualität gemäss IEC 61000-4-30 Ed.3 in Klasse A. Die erfassten PQ-Ereignisse (Spannungseinbruch, Spannungsüberhöhung, Spannungsunterbruch, RVC, Stromüberhöhung und Frequenzänderung, homopolare Spannung) dienen sowohl dem Nachweis, dass Störungen aufgetreten sind, als auch der Suche nach dem Störungs-Verursacher, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Mit den statistischen Spannungs- und Stromgrössen kann die Einhaltung von Lieferverträgen oder interner Vorgaben überprüft werden. Die Bewertung nach EN 50160, IEC 61000-2-2/4/12, IEEE 519, GB/T oder selbstdefinierten Grenzen kann nach der Messung erfolgen, entsprechende Konformitätsberichte direkt via Geräte-Website erstellt werden (PQEasy-Report).

- Unabhängige Zertifizierung nach IEC 62586-2 durch Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

- Unterstützung des standardisierten, herstellerunabhängigen PQDIF-Formats nach IEEE 1159.3

- Einstellbare Ereignis-Aufzeichnungsdauer: Bis 6 Sekunden für Kurvenform und 3 Minuten für RMS-Werte

- Ereignisanzeige via Website mit Zeit-Zoom und Wertablesung

Energiefluss-Analyse

- Leistungsmittelwerte mit Trendanalyse zur Vermeidung von Lastspitzen

- Lastprofil-Speicherung mit Schwankungsbandbreite (Min/Max) pro Intervall

- Wirkenergie Klasse 0.2S, Blindenergie Klasse 0.5S  (HT/NT, Bezug/Abgabe), programmierbare Auflösung

- Weitere Mittelwerte und Zähler mit wählbarer Basisgrösse

Optionen

Bis zu 2 modulare Erweiterungen: Analogausgänge ±20mA (2/4), Relaisausgänge (2), Digitaleingänge (4) aktiv / passiv, GPS-Zeitsynchronisation, Fehlerstromerkennung (Differenz- oder Erdleiterstrom), Temperaturüberwachung (Pt100, PTC), IEC61850, Profinet I/O

Kommunikation

- Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG)

- Optional: IEC61850, Profinet I/O, Modbus/RTU

- Automatisierter Daten-Export (CSV- und PQDIF-Dateien) auf SFTP-Server

Security

- Flexible Rollenbasierte Zugriffskontrolle

- Verschlüsselte Kommunikation via HTTPS

- Audit-Log registriert alle sicherheitsrelevanten Vorgänge, Unterstützung von SYSLOG für den Transfer an zentralen Überwachungsserver

- Client-Whitelist: IP-Adressliste zur Einschränkung der zugriffsberechtigten Rechner

- Digitale Firmware-Signatur: Manipulierte Firmware-Dateien können nicht ins Gerät eingespielt werden

Weitere Eigenschaften

- 4 Strom- und 4 Spannungsmesskanäle mit 0.1% Genauigkeit, Direktmessung oder über Wandler

- Messkategorie 600V, CAT III (Spannung), 300V, CAT III (Strom)

- Alternativ: Strommessung mit Rogowskispulen 3000A (max. 3800A), 600V CAT IV

- Optionale USV (5x3 Minuten)

- 16 GB Datenspeicher

- Abtastrate: 18kHz

- Überwachung und Alarmierung via Grenzwerte und Überwachungsfunktionen

- Hutschienen-Montage

- Identische Bedienung wie Geräte der AM/CU/DM-Reihe

Hersteller

Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

https://www.camillebauer.com/