Ausschreibungstext SINEAX DM5S

Programmierbarer Universal-Messumformer für Starkstromgrössen

für die gleichzeitige Messung mehrerer elektrischer Grössen im Starkstromnetz

Ausführungen	Universalausführung für alle Netzformen oder

alle Formen gleichbelasteter Netze oder

Einphasennetze und gleichbelastete 4-Leiternetze

Netzformen	Einphasig, Split phase, 3-/4-Leiter-Netz gleich-/ungleichbelastet

Messeingang	400V Ph-N (max. 480V), 693V Ph-Ph (max. 832V)

1…5A (max. 7,5A)

45…65Hz

Messintervall	Programmierbar: 4,8,16,32…1024 Perioden, synchronisiert auf Netzfrequenz

Messkategorie	CAT III

Grundgrössen	TRMS: Strom, Nullleiterstrom (gerechnet), Spannung, Frequenz, Wirk-/
Blindleistung, Nullpunktverlagerungsspannung, Leistungsfaktoren, Bimetall-Strom mit Schleppzeiger, Strom- und Spannungsmittelwert, Harmonische bis 31. und THD U/I via Modbus

Energiezähler	32 Zähler, bis zu 16 Tarife, Wirkenergie Kl.0,5S, Blindenergie Kl.2

Programmierbare Zählerauflösung

Messunsicherheit	U,I: 0,15%; P,Q,S: 0,2%; f: 0,01Hz (bei Messintervall 8 Perioden)

Ausgänge	0,1,2,3,4 Analogausgänge ±20mA, galvanisch getrennt

Kommunikation	USB-Konfigurationsschnittstelle, optionale Modbus/RTU-Schnittstelle

Hilfsenergie	universell 24…230V DC, 100…230V AC

Gehäuse	Aufbaugehäuse für Hutschienenmontage 110x70x70mm (HxBxT) 
IP30 (Gehäuse), IP20 (Klemmen), UL94 V-0

Typ	SINEAX DM5S + Merkmalscodierung

Hersteller	Camille Bauer AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com