Ausschreibungstext SIRAX BM1200

Programmierbare Messeinheit mit Anzeige für Starkstromgrössen

für die Messung, Überwachung und Analyse von Starkstromnetzen

Netzformen	Einphasig, 2-Leiter-Netz

Dreiphasig, 3-/4-Leiter-Netz ungleichbelastet

Messeingang	Nennspannung 57,7…277VLN, 100…480VLL

Nennstrom 1…5A (max. 6A)

45…65Hz

Schutzklasse	II

Messkategorie	CATIII 300V

Grundgrössen	TRMS: Strom, Nullleiterstrom (gerechnet), Spannung, Frequenz, Wirk-/
Scheinleistung, Leistungsfaktoren, Min./Max. Werte Strom/Spannung, Phasenwinkel

Zähler	Wirkenergie Kl.1,0, Blindenergie Kl.2, Bezug/Abgabe, Betriebsstundenzähler

Netzanalyse	THD_U, THD_I

Messunsicherheit	U,I: 0,5%; P,Q,S: 0,5%; THD: 2,0%

Ein-/Ausgänge	Impulsausgang

Schnittstelle	Modbus/RTU (RS485)

Messwertanzeige	LCD-Display

Parametrierung	via Taster oder Modbus/RTU

Hilfsenergie	60…300V AC/DC

Gehäuse	Gehäuse für Schalttafeleinbau 96x96 (Front), Einbautiefe 35mm oder 55mm
IP50 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen), UL94 V-0

Typ	SIRAX BM1200

Hersteller	Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com